ЈКП“Градска топлана Ужице“

Тгр партизана 26

Број: 01-5/5-10

Датум: 01.02.2017.

Предмет: одговор на питања потенцијалних понућача

ПИТАЊЕ 1:

На страни 3. предметне конкурсне документације, у оквиру главе која садржи техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга итд. наводи се да раствор хемикалије за кондиционирање воде мора бити са вашим препорукама и са важећим стандардима као и да исто предметно добро не сме да буде штетно по околину и здравље људи. Хемикалија мора да да врши следеће фунцкије:

1. Апсорбује кисоник

2. Спречава настајање каменца и отклања настајање постојећег

3. Да штити од свих типова корозије

4. Да врши регулацију pH вредности на задатој вредности

5. Да третира муљ ради његовог филтрирања и спречавања таложења

Имајући у види да су горе наведене фунцкије уједно и обавезне функције, а да притом исте нису у једном свом делу у складу са важећим и траженим стандардом СРПС ЕН 12953-10, а опште је позната чињеница да нам управо овај стандард пружа највећу сигурност у смислу потпуне заштите од корозије система, који јесте и предмет ове јавне набавке, па се стога поставља питање које је техничко-технолошко образложење да се од истих функција које стандард прописује на овај начин одступа? Сматрамо да конкурсну документацију треба изменити и исту уподобити управо са траженим стандардом јер једино на тај начин ви као наручиоци можете бити сигурни да онај потенцијални понуђач који испуњава услове прописане стандардом може дати понуду која испуњава све неопходне функције у тражене сврхе кондиционирање воде. Једино на овај начин се може обезбедити конкуренција у правом смислу речи, једино на овај начин бисмо имали техничку и правну сигурност, а при том прописивањем обавезе потенцијалним понуђачима да своју понуду заснивају на овде траженим важећим стандардом имали бисмо могућност да као потенцијални понуђачи конкуришемо на начин који је у потпоном складу са одредбама ЗЈН-а.

ОДГОВОР:

Хемикалија за кондиционирање воде/паре мора бити у складу са нашим препорукама и важећим стандардом за квалитет напојне и котловске воде СРСП ЕН 12953-10, а због техничко-технолошких карактеристика наше опреме и досадашњег искуства у раду исте.

ПИТАЊЕ 2:

У стандарду СРПС ЕН 12953-10, који се наводи као репер и полазна тачка којом је дефинисана конкурсна документација и који се једини примењује на територији Републике Србије, на страни 5. и 6. децидно су наведене функције које треба да испуни средство за кондиционирање воде. Функције су:

1. Да подстиче формирање магнетитног слоја и других оксидних слојева,

2. Да минимизира корозију корекцијом pH вредности,

3. Да стабилише тврдоћу и спречи формирање наслага каменца,

4. Да уклања кисеоник,

5. Да формира посебна заштитни филм преко металних површина.

Ових пет фунцкија је довољно како би се систем заштитио од корозије у потпуности. На страни 3. предметне конкурсне документације, у оквиру главе која садржи техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга итд. , под тачком 1. и 2. раствор хемикалије за кондиционирање воде и паре наведена је функција које средство за кондиционирање треба да оствари “Да спречава настајaње каменца и отклања наслаге постојећег”. Освртом на стандард СРПС ЕН 12953-10 и наведене функције на страни 5. и 6. стандарда које је потребно испунити, нигде се не наводи да хемикалија мора да има фунцкију отклањања постојећих наслага каменца. Сматрамо да ова функција неопходна уколико се напојна вода система не припрема, тачније уколико се систем допуњава тврдом водом и уколико та вода није кондиционирана дужи низ година. Сматрамо да је потребно држати се важећег стандарда СРПС ЕН 12953-10 који сте и навели у предметној конкурсној документацији, тако да је ова тражена фунцкија “отклањање постојећих наслага каменца” непотребна и да ју је потребно елиминисати и у складу са тим изменити конкурсну документацију, јер није ни наведена стандардом.

ОДГОВОР:

Управо из разлога допуњавања система тврдом водом дужи низ година неопходно је да хемикалија има функцију отклањања постојећих наслага каменца.

ПИТАЊЕ 3:

На страни 4. предметне конкурсне документације, у оквиру главе која садржи техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга итд. Наводи се табела са препорукама за квалитет циркулационе воде. У табели је дефинисано да pH вредности мора да буде 9,8 +/- 0,2, садржај кисеоника < 0,02 mg/l, укупна тврдоћа ; < 0,02 odH , садржај укупног гвожђа < 0,05 mg/l и укупан садржај бакра < 0,01 mg/l итд. , а опет на страни 3. предметне конкурсне документације у тачки 1. и 2. тражи се раствор хемикалије за кондиционирање воде у складу са важећим стандардом за квалитет напојне и котловске воде СРПС ЕН 12953-10 у коме су у табели 5.1 и 5.2 децидно дефинисани параметри напојне и котловске воде за топловодне котлове, а који се не подударају са траженим препорукама циркулационе воде предметном конкурсном документацијом на страни 4. , тачније pH вредност циркулационе воде може да буде у опсегу од 9,0 до 11,5 , док садржај раствортеног кисеоника није ни дефинисан, јер се ради о ниско притисним котловима, где су услови у погледу притиска и температуре доста блажи него код парних котлова, укупна тврдоћа је дефинисинана на концентрацију < 0,28 odH, садржај укупног гвожђа < 0,2 mg/l и бакра < 0,1 mg/l.  Стандард СРПС ЕН 12953-10 је европски стандард усвојен у Републици Србији и даје најбоље могуће препоруке за систем даљинског грејања и стога сматрама да је неопходно ускладити тражене параметре циркулацијоне воде са стандардом СРПС ЕН 12953-10 и у складу са тим изменити конкурсну документацију.

ОДГОВОР:

Из техничко-технолошких карактеристика наше опреме и досадашњег искуства у раду исте, хемикалија за кондиционирање воде/паре мора вршити функцију у складу са нашим препорукама, а део који није њима обухваћен у складу са стандардом СРПС ЕН 12953-10.

ПИТАЊЕ 4 :

На страни 5. предметне конкурсне документације наводи се да је “Понуђач обавезан да у уговореном року, најмање једном у четири недеље током грејне сезоне, врши контролу постројење и опреме и физичко хемијске анализе воде у систему даљинског грејања и да наручиоцу достави извештај о контроли и мере које треба предузети ако резултати нису задовољавајући”. Редовне месечне анализе нису дефинисане као ставка у понуди. На који начин треба исказати и фактурисати тај трошак?

ОДГОВОР:

Анализе воде најмање једном у четири недеље, заједно са доставом извештаја и мерама за корекцију у току грејне сезоне,  треба урачунати у цену производа.

ПИТАЊЕ 5:

Наручилац је у конкурсној документацији одредио квалитет циркулационе воде који се мора постићи кондиционирањем и при томе поставио граничне вредности за постављене параметре (стр.4 конкурсне документације). У одредби чл.5 модела уговора  одређена је обавеза понуђача да гарантује квалитет испоручене робе и да наручилац може ангажовати акредитовану установу ради контроле постројења и опреме и физчко хемијске анализе воде, а у одредби чл.6 је одредио да ће раскинути уговор ако се утврди да резултати из чл. 5. нису у складу са препоруком и стандардом.

Имајући у виду наведене одредбе у моделу уговора, као и чињеницу да је наручилац одредио количину добара која се набављаи да је одредио квалитет циркулационе у граничним вредностима  или у распону, понуђачи су принуђени да у понуди дају количину производа у распону «од - до».

Код наведеног чињеничног стања и захтева наручиоца неопходно је да наручилац у конкурсној документацији одреди да ли ће стручну оцену понуда вршити и понуде рангирати према минималним параметрима понуђених производа и минималним потребама дозирним концентрацијама тј. количинама хемикалија за кондиционирање по 1м3 напојне воде, јер су минимално потребне за постизање тражених минимално прихватљивих параметарашто ће и задовољити тражени квалитет воде у конкурсној документацији или ће наручилац вршити рангирање понуда према средњим параметрима понућених производа и средњим потребним дозирним концентрацијама тј. количинама хемикалија за кондиционирање по 1м3 напојне воде ?

ОДГОВОР:

Рангирање понуда ће се вршити према средњим потребним количинама хемикалија за кондиционирање по 1м3 напојне воде.

ПИТАЊЕ 6:

У поглављу VI Обрасци који чине састав понуде наручилац је дефинисао обрасце који су саставни део понуде. У тачки 11) наручилац захтева да понуђач достави Извештај акредитоване лабораторије и да исти буде урађен на захтев купца.

Да ли ће бити прихватљиви извештаји лабораторија који су урађени на захтев произвођача средстава, а ако не, неопходно је да наручилац појасни одредбу „Извештај мора бити урађен на захтев купца“ у смислу на захтев којег купца се ради извештај и када се врши анализа, односно контрола производа и да ли је извештај потребно доставити у понуди?

ОДГОВОР:

Изменили смо конкурсну документацију и сада је  тај део дефинисан овако:

Извештај о испитивању акредитоване лабораторије урађен на захтев произвођача или понуђача  не старији од 6 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда (02.02.2017.)