ЈКП“Градска топлана Ужице“

Трг партизана 26

Број: 01-5/34-9

Датум: 31.08.2016.

Ужице

Питања потенцијалног понуђача у вези ЈНМВ 1.1.24-2016- Ручни, запорни, прирубнички вентили, кугла вентили, хватачи нечистоће и остале арматуре

1. Да ли је потребно да сваки комад славине буде обелезен одговарајуцим

српским "3А" знаком усагласености?

2. Да ли је у фази достављања понуде потребно доказати усагласеност понуђених

славина са Правилником о техницким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усагласености опреме под притиском (Сл. Гласник РС 87/2011)?

3. Да ли је уз понуду потребно прилозити одговарајуци Сертификат о усагласености издат од именованог тела у Републици Србији?

4. Да ли је уз понуду потребно прилозити одговарајуцу Декларацију о усагласености  са позивом на број Сертификата о усагласености?

Поштовани,

Опрема којом ЈКП „Градска топлана Ужице“ располаже не потпада под опрему под притиском према „Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе“ (Сл. Гласник РС 87/11 и 75/13).

Радни услови опреме су :

Топла вода     Тмах = 110 °C,

Pмах = 16 bar,

Ph = 9,6 – 10,

Тврдоћа воде 0,2 dH

Обзиром да правилник који третира топловодне котлове није донет, те је немогуће извршити разврставање опреме под притиском, сматрамо да није неопходно поседовати Сертификат о усаглашености издат од именованог тела у републици Србији а на основу „Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском (Сл. Гласник РС 87/11). Самим тим одговoр  на сва ваша питања је негативан.

С поштовањем,

комисија за јавну набавку