ЈКП“Градска топлана Ужице“

Трг партизана 26

Ужице

Број: 01-5/11-18

Датум: 05.04.2018.

Предмет : одговор на питања за ЈНМВ 1.1.8-2018-хемикалије за ХПВ

Питање :

1.  На основу члана 7. ст. 3. и 4. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС“, број 36/09), а у вези са чланом  7.  став  2.  Правилника  о  техничким  захтевима  за  пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС“, број 87/11) Министарство  рударства и енергетике објављује

„Списак српских стандарда из области опреме под притиском и склопова код којих је највећи дозвољени притисак ПС већи од 0,5 бар“. У списаку српских стандарда може се пронаћи стандард СРПС ЕН 12952-7:2013 који дефинише  „Котлови  са  водогрејним  цевима  и  помоћна  опрема  Део  7. Захтеви за опрему котла“ и СРПС ЕН СРПС 12953-6:2012 који дефинише

„Коморни котлови Део. 6 Захтеви за опрему котла“. Из горе изложеног следи обавезна примена стандарда СРПС ЕН 12953-10 и СРПС ЕН 12952-12. Никако се не може прихватити ваш став да горе наведеним стандардима није дефинисан квалитет воде за систем грејања, а да се то много боље урадити са некаквим квази нормама чије се порекло и не зна.

Захтевамо да вашу тендерску документацију у целости усагласите према Закону  о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС“, број 36/09), а у вези са Правилником о техничким захтевима  за пројектовање,  израду  и оцењивање  усаглашености  опреме под притиском („Службени гласник РС“, број 87/11), тј. стандардима СРПС ЕН 12953-10 и СРПС ЕН 12952-12 који из њих следе.

2.  Узимајући стандард 12952-12 и 12953-10 који је обавезујући  следи да вода у 	примарном   делу   (котао   толпловодни   или   вреловодни)   мора   бити припремљена према табели 5.1 односно колони 1 ако су парни котлови или колони 1 и 7 за вреловодне и топловодне котлове, а вода од подстаница потрошача до грејних тела по стандардаим 12953-10 и 12952-12 табела 5.2, колона 7.

Захтевамо да се услов из конкурсне документације за предметно добро, да пХ вредност буде 9,8 +/- 0,2 избаци и да се као услов поставе вредности из стандарда.  Ваш  критеријум  за  формирање  најповољније  понуде  нема никакву логику, јер сама пХ вредност без задовољења  осталих функција ништа не значи. Требате тражити количине дозирања са којима ће сви параметри по важећим стандардима бити испуњени.

3.  Нисте нам одговорили на питање које смо поставили 30.03. у указивањима на неправилностима у конкурсној документацији стога Вам понављамо исто питање:

Наручилац је на страни 4 конкурсне документацији дефинисао да физичко хемијска каратеристика производа, тачнија пХ вредност предметног добра, мора  бити  већа  од  13,5  уколико  је измерена  у раствору  100  г/л  у води квалитета цца 500 µС/cm на оC 20. Заинтересовано лице указује да се овде ради    о    фаворизацији    производа     HYDRO-X    Boiler    Compound    које дистрибуира на територији Републике Србије фирма “Овекс инжењеринг” д.о.о.  из  Београда,   којој  је  свих  претходних   година  додељен  уговор безобзира на висину цене. Дакле критеријум није најнижа понуђена цена него пХ вредност већа од 13,5. Са техничке стране, оволика измерена пХ вредност јесте управо због велике алкалности хемикалије HYDRO-X Boiler Compound услед присуства јаке базе (натријум-хидроксид 17,1%) што није пресудна компонента у заштитио од коризије јер се ради о мултифунцкионалној (вишекомпонентној) хемикалији која треба да оствари све тражене функције у конкурсној документацији (фосфатизација металних површина, уклањање кисеоника итд). Сматрамо да је потребно искључити параметар  пХ  вредност  >  13,5  јер  се  ради  о  фаворизације  производа HYDRO-X Boiler Compound и уједно o параметру који није пресудан за квалитетан рад хемикалија и омогућавања потпуне заштите од коризије у систему даљинског грејања.

Одговор:

- Поштовани, сматрамо да су техничке спецификације траженог добра (хемикалија) објективно описане и да одговарају потребама наручиоца као и да у ниједном погледу не дескриминишу понуђаче. Препоруке за квалитет циркулационе воде дате од стране наручиоца су у складу са СРПС ЕН 12953-10, а ЈКП „Градска топлана Ужице“ својим препорукама за квалитет циркулационе воде усмерава квалитет по својим потребама, а све у складу са литературом која се бави хемијском припремом воде, као и личним искуством које и доказује ваљаност исте.

Обзиром на изложено у целости задржавамо неизмењену тендерску документацију.

- Поштовани, захтевана „Ph“ вредност у систему и јесте из наведеног стандарда, али уско толерисана а на основу стручне литературе која се бави хемијском припремом воде, као и личног искуства које и доказује ваљаност исте. Обзиром да стручна литература која се бави хемијском припремом воде постоји велики временски период, сматрамо да нико није овим захтевом и дискриминисан. Скрећемо пажњу да наша постојећа опрема дозирање врши мерећи „Ph“ вредност у систему, а понуђач је у обавези да сваке 4 недеље врши хемијску анализу воде и по потреби коригује дозирање понуђеног добра, а сви проистекли трошкови су урачунати у цену понуђеног добра.

По потреби понуђача, а због сложености система увид у опрему и квалитет напојне воде вршити на лицу места.

Обзиром на изложено у целости задржавамо неизмењену тендерску документацију.

- Поштовани, захтевана физичко хемијска карактеристика производа је захтевана из разлога мерљивости, тј. како би сви понуђачи могли понудити производе које је могуће рангирати.

Обзиром на изложено у целости задржавамо неизмењену тендерску документацију.

Комисија за јавну набавку